CAIET DE SARCINI LOT 2

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire privind atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerințele caietului de sarcini, va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă. Este recomandată vizitarea sediului SNSPA pentru vizualizarea sistemelor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, în vederea întocmirii ofertei în deplină cunoștință de cauză.

DENUMIRE ACHIZIȚIE:

Prestări servicii de mentenanță preventivă și întreținere sisteme de electroalimentare la sediul SNSPA din București B-dul Expozitiei, nr 30A, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate în contract.

Cod CPV:  50532300-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a generatoarelor

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestatorul se obligă să execute servicii de revizie generală, întreținere și reparații la  următoarele sisteme la sediul SNSPA din București B-dul Expozitiei, nr 30A, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate în contract:

Sistem de electroalimentare format din :

- Subsistem Grup electrogen Pramac 570 KvA,

- Subsistem Sursa neintreruptibilă de tensiune UPS 500KvA Socomec,

- Subsistem Iluminat de siguranţa Ceag,

- Subsistem de degivrare jgheaburi,

- Subsistem de management Săli de curs,

- Subsistem alimentare -Tablouri electrice -Prize de pământ,

- Subsistem climatizare-Camera UPS.

OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Prestatorul se obligă să execute serviciile prevăzute cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului semnat, la standardele și performanțele prevăzute.

Principalele obligații constau în:

I .  Servicii de mentenanța preventivă și reparații care se vor executa în cadrul unei revizii, astfel:

SISTEM ELECTROALIMENTARE

1.SUBSISTEM GRUP ELECTROGEN

Verificare Periodică (o dată la 6 luni)

Verificare baterii

Verificarea sistemului de răcire

Verificarea fixare și eventuale deteriorări

Verificarea rezervorului de combustibil

Schimbarea curelelor generatorului (curea antrenare ventilator, curea antrenare auxiliare) ori de câte ori prezintă defecte și urme de îmbătrânire)

Efectuarea testelor în gol și în sarcina cu raport de verificare

Măsurarea tensiunii și frecvenței generatorului în gol și în sarcină

Număr ore de funcţionare

Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

Verificare Anuală

Verificare baterii

Verificarea sistemului de răcire                                                   Verificarea fixare și eventuale deteriorări		 Verificarea rezervorului de combustibil

Verificarea funcţionalităţii indicatorului de nivel la rezervorul de combustibil		 Verificarea sistemului de avertizare în caz de scurgere combustibil (după caz)

Verificarea traseelor de alimentare cu combustibil și a conexiunilor aferente

Verificarea nivelului de antigel, ulei, combustibil precum și a sistemului de preîncălzire a antigelului

Verificare funcţionalităţii surselor de aer și evacuare

Verificarea iluminatului aferent (după caz)

Efectuarea testelor în gol și în sarcina cu raport de verificare

Măsurarea tensiunii și frecvenței generatorului în gol-și în sarcină

Verificarea sistemului de răcire pentru protecţie la înghet și coroziune

Curăţenie pentru asigurarea funcţionalităţii

Verificarea conexiunii si fixării (dupa caz)

Nota: Mentenanța generală a generatorului va fi efectuată în baza unei liste de prețuri pentru piesele necesare (frecvența 12 luni) - se vor înlocui consumabilele: Filtre, ulei, lichid de răcire, etc

Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

2. SUBSISTEM UPS

Verificare Periodică (o dată la 6 luni)

Verificare generală anuală

Se va curăța sursa UPS, în special fantele și orificiile, pentru a asigura pătrunderea fluxului de aer în interiorul sursei UPS și a preveni supraîncălzirea acestora.                                                                                Se vor curăța fantele, fără a introduce obiecte și fără a le acoperi.

Se va verifica dacă sursa UPS, LED-urile și alarmele dau semne de anormalitate.

Se asigura că există incinta antipraf la locul de operare al UPS-urilor.

Se va verifica dacă există erori sau defecţiuni interne, suprasarcina.

Se va verifica dacă ventilatorul funcţionează în condiţii normale, ferit de temperaturi ridicate. Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

3. SUBSISTEM ILUMINAT DE SIGURANŢĂ

Verificare periodică (o dată la 6 luni) Verificarea completă a sistemului                      Efectuarea testelor de funcţionalitate                           Verificarea alimentării cu energie

Verificarea bateriilor (înlocuire după caz - în baza unei liste de prețuri pentru piese)

Verificarea tablourilor electrice

Verificarea conexiunilor

Verificarea funcţionalităţii iluminatului (teste)

Curăţarea pentru asigurarea funcţionalităţii

Descărcare și încărcare conform recomandărilor producătorului

Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

4. SUBSISTEM DEGIVRARE JGHEABURI

Verificare anuală

Verificarea completă a sistemului                     Efectuarea testelor de funcţionalitate Verificarea alimentării cu energie

Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

5. SUBSISTEM DE MANAGEMENT SALI DE CURS

Verificare anuală

Verificarea completă a sistemului

Efectuarea testelor de funcţionalitate

Verificarea alimentării cu energie

Verificarea bateriilor (înlocuire după caz - în baza unei liste de prețuri pentru piese)

Verificarea echipamentelor

Verificarea conexiunilor funcţionalităţii prin teste

Curăţarea pentru asigurarea funcţionalităţii

Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

6. SUBSISTEM ALIMENTARE-TABLOURI ELECTRICE

Verificare anuală

Verificarea echipamentelor electrice Verificarea încărcării circuitelor Verificare deteriorări coroziune și fixare

Verificare funcţionalităţii și integrităţii dispozitivelor de siguranţă

Verificarea curenţilor tuturor consumatorilor ce țin de instalaţiile de încălzire, ventilaţie, climatizare, s.a.m.d.

Verificarea aparatajelor de citire (contoarelor)

Verificarea protecţiilor diferenţiale cu emitere de buletine de verificare

Verificarea tablourilor cu camera de termoviziune și întocmirea unui raport

Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

7.SUBSISTEM ALIMENTARE-PRIZE DE PĂMÂNT LA TABLOURILE ELECTRICE

Verificare periodică (o dată la 6 luni)

Verificarea deteriorărilor, coroziunii și fixării

Efectuarea măsurătorilor întocmirea buletinelor de verificare

Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

8. SUBSISTEM CLIMATIZARE ÎN CAMERA UPS

Verificare periodică (o dată la 6 luni)

Inspecţia generală și curăţarea echipamentului     Curăţarea filtrelor

Controlarea funcţionării ventilatorului (comportare, curăţarea paletelor)

Curăţarea tăvilor pentru scurgerea condensului

Controlarea pompelor pentru scurgerea condensului

Controlul conductelor de conexiune

Controlul conexiunilor electrice si de automatizare

Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

II. Servicii de intervenţie - solicitări de intervenţie la cererea Beneficiarului

Serviciile de intervenţie vor fi derulate sub forma acţiunilor corective efectuate la solicitarea beneficiarului. Intervenţia reprezintă toate operaţiile necesare de efectuat pentru remedierea (reparaţia sau înlocuirea) unui echipament defect sau pentru corectarea parametrilor tehnici de funcţionare a sistemelor prin aducerea acestora în plajele normale de lucru.

Costurile privind serviciile de intervenţie vor fi incluse în plata semestrială/anuală.

III. Menținerea în funcțiune a sistemelor și a echipamentelor la parametrii proiectati.

IV. Intervenția prestatorului la cererea beneficiarului în maxim două ore de la semnalarea unei defecțiuni de către beneficiar.

V. Înlocuirea pieselor defecte sau necesare reviziilor (costurile privind manopera de înlocuire a pieselor defecte sau necesare reviziilor vor fi incluse în plata semestrială/anuală)

VI. Asigurarea standardelor de calitate specifice pentru serviciul prestat.

VII. Întocmirea documentației în vederea autorizării și reautorizarii sistemelor (dacă este cazul). Costurile privind întocmirea documentației în vederea autorizării și reautorizării sistemelor vor fi incluse în plata semestrială/anuală.

VIII. Efectuarea reparaţiilor se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică emisă de producător (fabricant).

Prin reparaţii la solicitarea beneficiarului se înţelege constatarea şi remedierea defecţiunii centralelor termice, în baza unei Note de constatare ce se va semna de către solicitantul SNSPA care a cerut remedierea şi a unei Liste de prețuri conținând contravaloarea pieselor necesare.

Prestatorul îşi va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte înlocuirea/repararea subansamblelor sau a pieselor de schimb, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al beneficiarului, asigurând garanţie în conformitate cu normativele tehnice în vigoare pentru reparaţiile efectuate, cât şi pentru piesele înlocuite.

Lista de prețuri se va transmite beneficiarului în maxim 48 de ore de la constatare. Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite vor fi facturate de către prestator şi respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora în exploatare curentă – conform Procesului – verbal de recepţie. În Procesul - verbal de recepţie, beneficiarul va confirma efectuarea reparațiilor de către prestator pe documentele prezentate de personalul acestuia. Beneficiarul va sesiza defecţiunile înregistrate prestatorului de servicii, acesta fiind obligat de a-şi programa intervenţiile corespunzător programului de lucru al beneficiarului.

Termenul de prestare a serviciilor: max 7 zile lucrătoare de la transmiterea acordului beneficiarului privind înlocuirea pieselor defecte.

Alte cerinţe cu caracter general:

( Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia.

( Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract. Prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  Prestatorul este obligat să dețină personal autorizat conform legii pentru acest tip de servicii

( Beneficiarul va anunţa prestatorul de servicii, orice intenţie de mutare a echipamentelor, instalarea pe noile poziţii executându-se obligatoriu de către un reprezentant al prestatorului de servicii.

( Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul specialiştilor desemnaţi de prestatorul de servicii, la locurile şi în încăperile unde sunt stabilite echipamentele.

( Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (ISU) şi protecţia muncii (SSM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme, cad în sarcina exclusivă a executantului/prestatorului.

( Piesele sau subansamblele care le vor înlocui pe cele defecte vor avea o perioadă de garanţie de minim conform producătorului sau min. 3 luni de la data înlocuirii.

( Prestatorul are obligaţia de a garanta că toate piesele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.

( Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de mentenanță preventivă / revizii în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

( Prestatorul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb.

( La primirea unei notificări, Prestatorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, la adresa indicată de Beneficiar. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului

( Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu prestarea serviciilor și daune interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de beneficiar.

( Serviciile prestate, în baza contractului, vor respecta standarderele de calitate specifice serviciului prestat.

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit. Beneficiarul se obligă să plăteasca prețul către prestator în termen de 30 zile de la data primirii facturii fiscale și a Procesului-verbal de recepție semnat fără obiecțiuni de ambele părți. Dacă beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării și de a beneficia de penalități. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea financiară și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

Beneficiarul se obligă să respecte toate recomandările Prestatorului cu privire la condiţiile de exploatare a echipamentelor şi să interzică intervenţiile neautorizate de Prestator asupra echipamentelor.

RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI

Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare al serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiară. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din contract, beneficiarul având obligația de a notifica prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop, în prezența prestatorului. Recepția de prestare a serviciilor se efectuează la sfarșitul fiecărei perioade facturate, conform procesului-verbal de recepție.

Plata prestatorului se va face numai în baza facturii emise după semnarea procesului verbal de recepție de către un reprezentant al fiecărei părți, prin care se certifică efectuarea serviciilor solicitate și recepția lor.