Avizat,

Director General Administrativ

Ecaterina ALEXOAEI

CAIET DE SARCINI

pentru servicii de mentenanta sisteme curenti slabi

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire privind atribuirea contractului și constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini, va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă. Este recomandată vizitarea sediului SNSPA pentru vizualizarea sistemelor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, în vederea întocmirii ofertei în deplină cunoștinţă de cauză.

DENUMIRE ACHIZIŢIE:

Prestări servicii de mentenanţă preventivă și întreţinere sisteme curenti slabi, la sediul SNSPA din București, B-dul Expozitiei, nr 30A, în perioada convenită și în conformitate cu obligaţiile asumate în contract.

Cod CPV:  50610000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a sistemelor de securitate;

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestatorul se obligă să execute servicii de revizie generală, întreţinere și reparaţii la  următoarele sisteme la sediul SNSPA din București B-dul Expozitiei, nr 30A, în perioada convenită și în conformitate cu obligaţiile asumate în contract:

Sistemele de curenti slabi aflate in discutie sunt reprezentate de:

1.	Sistem Detecţie și alarmare la incendiu, cuprinzand :

- Centrale Detecţie Siemens -2 bucăţi

- Elemente detecţie și alarmare -536 bucăţi

- Sistem de stingere cu aerosoli -Greensol 100

- Sistem Ceasoficare

- Sistem Detecţie și alarmare la efracţie

- Sistem de supraveghere si inregistrare video.

OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

Prestatorul se obligă să execute serviciile prevăzute cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului semnat, la standardele și performanţele prevăzute.

Principalele obligaţii constau în:

I .  Servicii de mentenanţa preventivă și reparaţii care se vor executa în cadrul unei revizii, astfel:

1. SISTEM DETECŢIE ȘI ALARMARE LA INCENDIU

Verificare periodică (o dată la 6 luni)

Lucrări generale

Verificare vizuală - impurităţi, deteriorări, coroziune, fixare Verificare unitate centrală

Reparaţii care se pot efectua local (dacă sunt necesare)

Curăţare părţi componente (module, surse tensiune,etc) pentru asigurarea unei bune funcţionări

Alimentarea cu energie

Efectuarea de teste la terminalul de baterii în situaţia sub tensiune/fără tensiune

Efectuarea de teste pt măsurarea și înregistrarea tensiunii la ieşirea din sursa internă          Efectuarea de teste (simulare lipsă tensiune și efectuare măsurători de tensiune și curent) pentru înlocuirea bateriilor conform instrucţiunilor producătorului

Efectuarea de teste pentru verificarea alimentării electrice din UPS

Unitatea centrală

Examinare cablaje si blocuri functionale centrala

Examinare cablaje interioare si contacte

Examinare sistem propriu de testare, cu observarea afisajului centralei si a buzzer-ului intern, concordanta cu panoul sinoptic

Verificarea buclelor precum si numarului de componente din sistem

Efectuarea de teste funcţionale pentru echipamentele de semnalizare și operare (inclusiv display)

Efectuarea de teste funcţionale pt panoul repetor de alarme

Efectuarea de teste funcţionale pt tabloul de comandă și componentele indicatoare

Efectuarea de teste funcţionale folosind software dedicat

Verificarea fişierelor de tip log stocate de centrală. În cazul în care în jurnalul de evenimente s-au constatat incidente din punct de vedere a funcţionalităţii sistemului, se vor face verificările specifice componentelor sistemului care au generat aceste evenimente și în cazul în care se vor constata anomalii în funcţionarea acestora se vor lua măsurile ce se impun pentru remediere        (prin aducerea la cunoştinţa Beneficiarului despre problemele existente, urmând a întocmi o listă de preţuri pentru piese) - acestea se vor consemna în procesul verbal întocmit la finalizarea vizitei semestriale.

Efectuarea de teste funcţionale pentru corectitudinea adreselor la toate dispozitivele de detecţie sau comandă.

Efectuarea de teste funcţionale la căile de transmisie (bucle), teste care vor fi efectuate la cel puţin un detector pe calea de transmisie.

Verificarea corectitudinii trasmiterii mesajelor de la centrală la soft-ul de management instalat pe PC-ul de la pompieri.

Echipamente de semnalizare acustică și vizuală

Verificarea activării aparatelor

Verificarea semnalizării în eventualitatea unui sabotaj

Verificarea starii acumulatorilor din echipamentele acustice (daca sunt prevazute) si inlocuirea lor daca este cazul.

Echipamente de detecţie pentru sistemul de semnalizare a incendiilor

Verificarea nivelului de semnal de la fiecare detector

Efectuarea de teste funcţionale a activării detectoarelor cu ajutorul unităţii centrale

Verificarea senzorilor de temperatura cu ajutorul unităţii centrale

Verificare si eventual curatare detectori de fum, daca au ajuns la pragul de prealarma, astfel incat sa se elimine alarmele false

Verificarea senzorilor de gaz cu ajutorul unităţii centrale

Verificarea butoanelor de alarmare (integritate, funcţionalitate, accesibilitate) cu ajutorul unităţii centrale

Verificare si efectuarea reviziilor la echipamentele de desfumare, pompe, hidranţi (trape, voleţi, ventilatoare)

Teste funcţionale

Verificarea funcţionalităţii senzorilor de fum (la fiecare revizie se vor activa un număr de senzori de pe fiecare buclă, dar diferiţi de la o revizie la alta - se vor menţiona în fișele de revizie)                                             Verificarea funcţionalităţii senzorilor de temperatură (la fiecare revizie se vor activa un număr de senzori de pe fiecare buclă, dar diferiţi de la o revizie la alta - se vor menţiona în fișele de revizie)

Verificarea funcţionalităţii senzorilor de gaz (la fiecare revizie se vor activa un număr de senzori de pe fiecare buclă, dar diferiţi de la o revizie la alta - se vor menţiona în fișele de revizie)                                                  Verificarea funcţionalităţii butoanelor de alarmare

Se va verifica funcţionalitatea/reacţia sistemului precum și interconectările cu diversele sisteme (iluminat, instalaţie electrica, sonorizare, efracţie, uși anti-foc, lifturi, comunicator GSM)

Acestea se vor menţiona în fișa de revizie.

Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

2. SISTEM STINGERE CU AEROSOL

Verificare periodică (o dată la 6 luni)

Verificarea funcţională a detectoarelor, a declanşatoarelor manuale a dispozitivelor de alarmare

acustică și vizuală;

Verificarea funcţionarii centralei;

Verificarea funcţionării centralei de detecţie prin aspiraţie;

Verificarea rigidităţii conductelor;

Verificarea funcţională a comenzii de declanşare a gazului;

Testarea retranslaţiei;

Măsurarea sursei de alimentare;

Măsurarea acumulatorilor;

Simularea defectului de linie de detecţie și de linie de comandă a declanşării;

Test  interfaţă cu alte sisteme;

Test general de funcţionare a sistemului de stingere fără deversare gaz;

Testare sistem de temporizare;

Verificarea compatibilităţii materialelor existente în zona protejată cu agentul de stingere;

Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

3. SISTEM CEASOFICARE

Verificare anuală (o dată la 12 luni)

Verificarea funcţionării sistemului de control

Verificarea programului orar de funcţionare a sistemului

Verificarea stării fixării și funcţionării a elementelor periferice.

Verificarea sistemului de comandă 1/1; 1/2; 1/3; O funcţie de orar

Verificarea orei și refacerea reglajelor (dacă este cazul)

Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

4. SISTEM DETECŢIE ȘI ALARMARE LA EFRACŢIE

Verificare periodică (o dată la 6 luni)

Lucrări generale

Verificare vizuală - murdărie, deteriorări, coroziune, fixare

Verificare unitate centrală

Reparaţii care se pot efectua local (dacă sunt necesare)

Curăţare părţi componente pentru asigurarea unei bune funcţionări

Unitatea centrală

Efectuarea de teste funcţionale pentru echipamentele de semnalizare și operare (inclusiv display)

Efectuarea de teste funcţionale pt panoul repetor de alarme (unde este cazul)                                                 Efectuarea de teste funcţionale pt tabloul de comandă și componentele indicatoare                                      Efectuarea de teste funcţionale folosind software dedicat.                                                                                        Verificarea fişierelor de tip log stocate de centrală

Efectuarea de teste funcţionale pt corectitudinea adreselor la toate dispozitivele de detectie sau comandă

Efectuarea de teste funcţionale la căile de transmisie (bucle), teste care vor fi efectuate la cel puţin un detector pe calea de transmisie

Verificare existent și funcţionare partiţie TREZOR (acolo unde este cazul)

Verificare existenţă și funcţionare consolă operare la dispeceratul de pază (acolo unde este cazul)

Verificarea modului de alarmare pt butoanele de panică (silenţios sau audibil)

Alimentarea cu energie

Efectuarea de teste la terminalul de baterii în situaţia sub tensiune/fără tensiune                                                         Efectuarea de teste pentru măsurarea și înregistrarea tensiunii la ieşirea din sursa internă                                       Efectuarea de teste pentru înlocuirea bateriilor conform instrucţiunilor producătorului                                                          Efectuarea de teste pentru verificarea alimentării electrice din UPS

Verificarea acumulatorilor la toate sursele care alimentează senzori sau module ale sistemului

Echipamente de semnalizare acustică și vizuală

Verificarea activării aparatelor

Verificarea semnalizării în eventualitatea unui sabotaj

Verificarea activării apelatorului telefonic

Verificarea starii acumulatorilor din sistemele active de semnalizare (acustice/optice)

Echipamente de detecţie

Efectuarea de teste funcţionale a activării detectoarelor (PIR , GEAM SPART , CONTACTE

MAGNETICE , CONTACTE MECANICE )

Verificarea integrităţii contactelor magnetice și mecanice

Verificarea butoanelor de alarmare (integritate, funcţionalitate, accesibilitate)

Verificarea semnalizării în eventualitatea unui sabotaj (tamper)

Eliminarea cauzelor de by-pass pt unii detectori - dacă este cazul

Verificarea funcţionarii și poziţiei pentru senzorul de vibraţii destinat safe-ului, unde este cazul

Teste funcţionale

Activarea senzorilor în situaţia cu sistemul armat (la fiecare revizie se vor activa senzori de pe fiecare buclă, dar diferiţi de la o revizie la alta - se vor menţiona zonele în fișa de revizie)                                        Activarea butoanelor de alarmare (la fiecare revizie se vor active senzori de pe fiecare buclă , dar diferiţi de la o revizie la alta - se vor menţiona zonele în fișa de revizie )

Activarea zonei de sabotaj (tamper); (la fiecare revizie se va activa zona de tamper a senzorilor de pe fiecare bucla, dar diferiti de la o zona la alta - se vor mentiona zonele in fisa de revizie)

Activarea zonei de sabotaj (tamper) a sistemelor active de semnalizare.

Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

- SISTEM SUPRAVEGHERE SI INREGISTRARE VIDEO

Verificare periodică (o dată la 6 luni)

Lucrări generale

Verificare vizuală - impurităţi, deteriorări, coroziune, fixare

Verificare unitate centrala (DVR)

Reparaţii care se pot efectua local (dacă sunt necesare)

Curăţare parti componente pentru asigurarea unei bune funcţionari

Înregistratoare

Verificarea drepturilor user-ului de modificare a parametrilor sistemului

Verificarea datei și orei sistemului

Verificarea perioadei de stocare (min. 30 zile)

Verificarea modului de înregistrare (obligatoriu circular)

Alimentarea cu energie electrică

Efectuarea de teste pentru măsurarea și înregistrarea tensiunii la ieşirea din sursele care deservesc acest sistem

Efectuarea de teste pentru verificarea alimentării electrice din UPS

Camere video

Verificarea clarităţii imaginilor furnizate de camerele video

Verificarea orientării și zoom-ului pentru fiecare camera video

Curăţarea obiectivelor și carcaselor pentru fiecare camera video Verificarea conexiunilor la ambele capete ale traseelor verificarea integrităţii fizice

Verificarea prin sondaj a calităţii imaginilor de la camerele video activate pe timp de noapte

Verificarea nivelului de tensiune in punctul de alimentare a camerelor (la mufa de alimentare a camerelor)

Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

II. Servicii de intervenţie - solicitări de intervenţie la cererea Beneficiarului

Serviciile de intervenţie vor fi derulate sub forma acţiunilor corective efectuate la solicitarea beneficiarului. Intervenţia reprezintă toate operaţiile necesare de efectuat pentru remedierea (reparaţia sau înlocuirea) unui echipament defect sau pentru corectarea parametrilor tehnici de funcţionare a sistemelor prin aducerea acestora în plajele normale de lucru.

Costurile privind serviciile de intervenţie vor fi incluse în plata semestrială/anuală.

III. Menţinerea în funcţiune a sistemelor și a echipamentelor la parametrii proiectati.

IV. Intervenţia prestatorului la cererea beneficiarului în maxim două ore de la semnalarea unei defecţiuni de către beneficiar.

V. Înlocuirea pieselor defecte sau necesare reviziilor (costurile privind manopera de înlocuire a pieselor defecte sau necesare reviziilor vor fi incluse în plata semestrială/anuală)

VI. Asigurarea standardelor de calitate specifice pentru serviciul prestat.

VII. Întocmirea documentaţiei în vederea autorizării și reautorizarii sistemelor (dacă este cazul). Costurile privind întocmirea documentaţiei în vederea autorizării și reautorizării sistemelor vor fi incluse în plata semestrială/anuală.

VIII. Efectuarea reparaţiilor se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică emisă de producător (fabricant).

Prin reparaţii la solicitarea beneficiarului se înţelege constatarea şi remedierea defecţiunii sistemului,  în baza unei Note de constatare ce se va semna de către solicitantul SNSPA care a cerut remedierea şi a unei Liste de preţuri conţinând contravaloarea pieselor necesare.

Prestatorul îşi va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte înlocuirea/repararea subansamblelor sau a pieselor de schimb, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al beneficiarului, asigurând garanţie în conformitate cu normativele tehnice în vigoare pentru reparaţiile efectuate, cât şi pentru piesele înlocuite.

Lista de preţuri se va transmite beneficiarului în maxim 48 de ore de la constatare. Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite vor fi facturate de către prestator şi respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora în exploatare curentă – conform Procesului Verbal de recepţie. În Procesul - verbal de recepţie, beneficiarul va confirma efectuarea reparaţiilor de către prestator pe documentele prezentate de personalul acestuia. Beneficiarul va sesiza defecţiunile înregistrate prestatorului de servicii, acesta fiind obligat de a-şi programa intervenţiile corespunzător programului de lucru al beneficiarului.

Termenul de prestare a serviciilor: max 7 zile lucrătoare de la transmiterea acordului beneficiarului privind înlocuirea pieselor defecte.

Alte cerinţe cu caracter general:

( Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia.

( Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele și orice alte asemenea, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract. Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit, pe toată durata contractului.  Prestatorul este obligat să deţină personal autorizat conform legii (Lege nr. 333/2003 cap. IV secț. a 2-a art. 31(1)) și Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează instalarea și întreținerea instalațiilor de semnalizare, alarmare și alimentare în caz de incendiu aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010, modificată și completată prin Ordinul nr. 112/16 iulie 2014.pentru acest tip de servicii

( Beneficiarul va anunţa prestatorul de servicii, orice intenţie de mutare a echipamentelor, instalarea pe noile poziţii executându-se obligatoriu de către un reprezentant al prestatorului de servicii.

( Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul specialiştilor desemnaţi de prestatorul de servicii, la locurile şi în încăperile unde sunt stabilite echipamentele.

( Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (ISU) şi protecţia muncii (SSM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme, cad în sarcina exclusivă a executantului/prestatorului.

( Piesele sau subansamblele care le vor înlocui pe cele defecte vor avea o perioadă de garanţie de cel putin minimul perioadei oferite de producător .

( Prestatorul are obligaţia de a garanta că toate piesele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.

( Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de mentenanţă preventivă / revizii în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

( Prestatorul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb.

( La primirea unei notificări, Prestatorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, la adresa indicată de Beneficiar. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului

( Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror reclamaţii și acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu prestarea serviciilor și daune interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de beneficiar.

( Serviciile prestate, în baza contractului, vor respecta standarderele de calitate specifice serviciului prestat.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. Beneficiarul se obligă să plăteasca preţul către prestator în termen de 30 zile de la data primirii facturii fiscale și a Procesului-verbal de recepţie semnat fără obiecţiuni de ambele părţi. Dacă beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării și de a beneficia de penalităţi. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi și/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea financiară și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

Beneficiarul se obligă să respecte toate recomandările Prestatorului cu privire la condiţiile de exploatare a echipamentelor şi să interzică intervenţiile neautorizate de Prestator asupra echipamentelor.

RECEPŢIE ȘI VERIFICĂRI

Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiară. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din contract, beneficiarul având obligaţia de a notifica prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop, în prezenţa prestatorului. Recepţia de prestare a serviciilor se efectuează la sfarșitul fiecărei perioade facturate, conform procesului-verbal de recepţie.

Plata prestatorului se va face numai în baza facturii emise după semnarea procesului verbal de recepţie de către un reprezentant al fiecărei părţi, prin care se certifică efectuarea serviciilor solicitate și recepţia lor.

Director TIAP,

Ec. Lavinia Butum

Întocmit,

Administrator patrimoniu

Emilio Verzotti