Avizat,

Director General Administrativ

Ecaterina ALEXOAEI

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire privind atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini, va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă. Este recomandată vizitarea sediului SNSPA pentru vizualizarea sistemelor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, în vederea întocmirii ofertei în deplină cunoştinţă de cauză.

DENUMIRE ACHIZIŢIE:

Prestări servicii de mentenanţă preventivă şi întreţinere sisteme de electroalimentare la sediul SNSPA din Bucureşti B-dul Expozitiei, nr 30A si la sediul din str. Povernei 6, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate în contract.

Cod CPV:  50532300-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a generatoarelor

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestatorul se obligă să execute servicii de revizie generală, întreţinere şi reparaţii la următoarele sisteme la sediul SNSPA din Bucureşti B-dul Expozitiei, nr 30A, precum şi în strada Povernei nr. 6 sector 1, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate în contract:

Sistem de electroalimentare format din :

- Subsistem grup electrogen Pramac 570 KvA (locatie, B-dul Expozitiei, nr 30A),

- Iluminat de siguranţa Ceag (locatie, B-dul Expozitiei, nr 30A),

- Subsistem de degivrare jgheaburi (locatie, B-dul Expozitiei, nr 30A),

- Subsistem de management Săli de curs (locatie, B-dul Expozitiei, nr 30A),

- Subsistem alimentare -Tablouri electrice (locatie, B-dul Expozitiei, nr 30A),

- Subsistem alimentare -Prize de pământ (locatie, B-dul Expozitiei, nr 30A),

- Subsistem grup electrogen Kipor KDE 12 STA (locatie strada Povernei nr 6).

OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

Prestatorul se obligă să execute serviciile prevăzute cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului semnat, la standardele şi performanţele prevăzute.

Principalele obligaţii constau în:

I .  Servicii de mentenanţa preventivă şi reparaţii care se vor executa în cadrul unei revizii, astfel:

SISTEM ELECTROALIMENTARE

1.SUBSISTEM GRUP ELECTROGEN PRAMAC GSW 570M

Verificare Periodică (o dată la 6 luni)

Verificare baterii (nivel electrolit, densitate,capacitate)

Verificarea sistemului de răcire ( nivel lichid racire, temperatura inghet, depuneri, pierderi, etc)

Verificare sistem ungere ( nivel ulei, grad de deteriorare, contaminare)

Verificare fixare elemente şi eventuale deteriorări (piese slabite, suruburi sau piulite nestranse, coliere care nu strang, etc .)

Verificarea rezervorului de combustibil

Verificarea si eventual schimbarea curelelor generatorului (curea antrenare ventilator, curea antrenare auxiliare) ori de câte ori prezintă defecte şi urme de îmbătrânire)

Efectuarea testelor în gol şi în sarcina cu raport de verificare

Măsurarea tensiunii şi a frecvenţei generatorului în gol şi în sarcină

Număr ore de funcţionare

Toate verificările şi modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

Verificare Anuală

Verificare baterii (nivel electrolit, densitate, capacitate acumulatori)

Verificarea sistemului de răcire( nivel lichid racire, temperatura inghet, depuneri, pierderi)                                                   Verificare fixare elemente şi eventuale deteriorări	(piese slabite, suruburi sau piulite nestranse, coliere care nu strang, etc .)

Verificarea rezervorului de combustibil

Verificarea funcţionalităţii indicatorului de nivel la rezervorul de combustibil

Verificarea sistemului de avertizare în caz de scurgere combustibil (după caz)

Verificarea traseelor de alimentare cu combustibil şi a conexiunilor aferente

Verificare sistem ungere (nivel ulei, grad de deteriorare, contaminare, etc)

Verificare funcţionalităţii surselor de aer şi evacuare

Verificarea iluminatului aferent (după caz)

Efectuarea testelor în gol şi în sarcina cu raport de verificare

Măsurarea tensiunii şi a frecvenţei generatorului în gol-şi în sarcină

Curăţenie pentru asigurarea funcţionalităţii

Verificarea conexiunii si fixării (dupa caz)

Verificarea prinderii conductorilor electrici, bride de fixare, tablou, inspectie generala parte electrica si de management a functionarii motorului.

Nota: In plus fata de cele enumerate mai sus, mentenanţa generală a generatorului va fi efectuată în baza unei liste de preţuri pentru piesele necesare (frecvenţa 12 luni) - se vor înlocui consumabilele: Filtre, ulei, lichid de răcire, etc

Toate verificările şi modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

2. SUBSISTEM ILUMINAT DE SIGURANŢĂ

Verificare periodică (o dată la 6 luni) Verificarea completă a sistemului                      Efectuarea testelor de funcţionalitate                           Verificarea alimentării cu energie

Verificarea bateriilor (înlocuire după caz - în baza unei liste de preţuri pentru piese)

Verificarea tablourilor electrice

Verificarea conexiunilor

Verificarea funcţionalităţii iluminatului (teste)

Curăţarea pentru asigurarea funcţionalităţii

Descărcare şi încărcare conform recomandărilor producătorului

Toate verificările şi modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

3. SUBSISTEM DEGIVRARE JGHEABURI

Verificare anuală

Verificarea completă a sistemului                     Efectuarea testelor de funcţionalitate Verificarea alimentării cu energie

Toate verificările şi modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

4. SUBSISTEM DE MANAGEMENT SALI DE CURS

Verificare anuală

Verificarea completă a sistemului

Efectuarea testelor de funcţionalitate

Verificarea alimentării cu energie

Verificarea bateriilor (înlocuire după caz - în baza unei liste de preţuri pentru piese)

Verificarea echipamentelor

Verificarea conexiunilor funcţionalităţii prin teste

Curăţarea pentru asigurarea funcţionalităţii

Toate verificările şi modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

5. SUBSISTEM ALIMENTARE-TABLOURI ELECTRICE

Verificare anuală

Verificarea echipamentelor electrice Verificarea încărcării circuitelor

Verificare deteriorări coroziune şi fixare

Verificarea funcţionalităţii şi integrităţii dispozitivelor de siguranţă

Verificarea curenţilor tuturor consumatorilor ce ţin de instalaţiile de încălzire, ventilaţie, climatizare, s.a.m.d.

Verificarea aparatajelor de citire (contoarelor)

Verificarea protecţiilor diferenţiale cu emitere de buletine de verificare

Verificarea tablourilor cu camera de termoviziune şi întocmirea unui raport

Toate verificările şi modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

6. SUBSISTEM ALIMENTARE-PRIZE DE PĂMÂNT LA TABLOURILE ELECTRICE

Verificare periodică (o dată la 6 luni)

Verificarea deteriorărilor, coroziunii şi fixării

Efectuarea măsurătorilor întocmirea buletinelor de verificare

Toate verificările şi modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

7. SUBSISTEM GRUP ELECTROGEN KIPOR KDE 12 STA (locatie – str. Povernei nr 6 sector 1 Bucuresti)

Verificare Periodică (o dată la 6 luni)

Verificare baterii (nivel electrolit, densitate,capacitate)

Verificarea sistemului de răcire ( nivel lichid racire, temperatura inghet, depuneri, pierderi, etc)

Verificare sistem ungere ( nivel ulei, grad de deteriorare, contaminare)

Verificare fixare elemente şi eventuale deteriorări (piese slabite, suruburi sau piulite nestranse, coliere care nu strang, etc .)

Verificarea rezervorului de combustibil

Verificarea si eventual schimbarea curelelor generatorului (curea antrenare ventilator, curea antrenare auxiliare) ori de câte ori prezintă defecte şi urme de îmbătrânire)

Efectuarea testelor în gol şi în sarcina cu raport de verificare

Măsurarea tensiunii şi frecvenţei generatorului în gol şi în sarcină

Număr ore de funcţionare

Toate verificările şi modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

Verificare Anuală

Verificare baterii (nivel electrolit, densitate, capacitate acumulatori)

Verificarea sistemului de răcire( nivel lichid racire, temperatura inghet, depuneri, pierderi)                                                   Verificare fixare elemente şi eventuale deteriorări (piese slabite, suruburi sau piulite nestranse, coliere care nu strang, etc .)

Verificarea rezervorului de combustibil

Verificarea funcţionalităţii indicatorului de nivel la rezervorul de combustibil

Verificarea sistemului de avertizare în caz de scurgere combustibil (după caz)

Verificarea traseelor de alimentare cu combustibil şi a conexiunilor aferente

Verificare sistem ungere (nivel ulei, grad de deteriorare, contaminare, etc)

Verificarea funcţionalităţii surselor de aer şi evacuare

Verificarea iluminatului aferent (după caz)

Efectuarea testelor în gol şi în sarcina cu raport de verificare

Măsurarea tensiunii şi a frecvenţei generatorului în gol-şi în sarcină

Curăţenie pentru asigurarea funcţionalităţii

Verificarea conexiunii si fixării (dupa caz)

Verificarea prinderii conductorilor electrici, bride de fixare, tablou, inspectie generala parte electrica si de management a functionarii motorului.

Nota: In plus fata de cele enumerate mai sus, mentenanţa generală a generatorului va fi efectuată în baza unei liste de preţuri pentru piesele necesare (frecvenţa 12 luni) - se vor înlocui consumabilele: Filtre, ulei, lichid de răcire, etc

Toate verificările şi modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului

II. Servicii de intervenţie - solicitări de intervenţie la cererea Beneficiarului

Serviciile de intervenţie vor fi derulate sub forma acţiunilor corective efectuate la solicitarea beneficiarului. Intervenţia reprezintă toate operaţiile necesare de efectuat pentru remedierea (reparaţia sau înlocuirea) unui echipament defect sau pentru corectarea parametrilor tehnici de funcţionare a sistemelor prin aducerea acestora în plajele normale de lucru.

Costurile privind serviciile de intervenţie vor fi incluse în plata semestrială/anuală.

III. Menţinerea în funcţiune a sistemelor şi a echipamentelor la parametrii proiectati.

IV. Intervenţia prestatorului la cererea beneficiarului în maxim două ore de la semnalarea unei defecţiuni de către beneficiar.

V. Înlocuirea pieselor defecte sau necesare reviziilor (costurile privind manopera de înlocuire a pieselor defecte sau necesare reviziilor vor fi incluse în plata semestrială/anuală)

VI. Asigurarea standardelor de calitate specifice pentru serviciul prestat.

VII. Întocmirea documentaţiei în vederea autorizării şi reautorizarii sistemelor (dacă este cazul). Costurile privind întocmirea documentaţiei în vederea autorizării şi reautorizării sistemelor vor fi incluse în plata semestrială/anuală.

VIII. Efectuarea reparaţiilor se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică emisă de producător (fabricant).

IX. In cadrul operatiunii de mentenanta a generatoarelor, se vor schimaba obligatoriu, urmatoarele consumabile

Generator Pramac:

Ulei motor( 53 l)

Filtru ulei (2buc)

Filtru combustibil(2buc)

Filtru aer (1 buc)

Agent lichid racire- (60 l)

Generator Kipor

Ulei motor( 5 l)

Filtru ulei (1buc)

Filtru combustibil(1buc)

Filtru aer (1 buc)

Agent lichid racier

Prin reparaţii la solicitarea beneficiarului se înţelege constatarea şi remedierea defecţiunii echipamentelor tehnice enumerate, în baza unei Note de constatare ce se va semna de către solicitantul SNSPA care a cerut remedierea şi a unei Liste de preţuri conţinând contravaloarea pieselor necesare.

Prestatorul îşi va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte înlocuirea/repararea subansamblelor sau a pieselor de schimb, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al beneficiarului, asigurând garanţie în conformitate cu normativele tehnice în vigoare pentru reparaţiile efectuate, cât şi pentru piesele înlocuite.

Lista de preţuri se va transmite beneficiarului în maxim 48 de ore de la constatare. Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite vor fi facturate de către prestator şi respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora în exploatare curentă – conform Procesului – verbal de recepţie. În Procesul - verbal de recepţie, beneficiarul va confirma efectuarea reparaţiilor de către prestator pe documentele prezentate de personalul acestuia. Beneficiarul va sesiza defecţiunile înregistrate prestatorului de servicii, acesta fiind obligat de a-şi programa intervenţiile corespunzător programului de lucru al beneficiarului.

Termenul de prestare a serviciilor: max 7 zile lucrătoare de la transmiterea acordului beneficiarului privind înlocuirea pieselor defecte.

Alte cerinţe cu caracter general:

( Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia.

( Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract. Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  Prestatorul este obligat să deţină personal autorizat conform legii pentru acest tip de servicii

( Beneficiarul va anunţa prestatorul de servicii, orice intenţie de mutare a echipamentelor, instalarea pe noile poziţii executându-se obligatoriu de către un reprezentant al prestatorului de servicii.

( Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul specialiştilor desemnaţi de prestatorul de servicii, la locurile şi în încăperile unde sunt stabilite echipamentele.

( Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (ISU) şi protecţia muncii (SSM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme, cad în sarcina exclusivă a executantului/prestatorului.

( Piesele sau subansamblele care le vor înlocui pe cele defecte vor avea o perioadă de garanţie de minim conform producătorului sau min. 3 luni de la data înlocuirii.

( Prestatorul are obligaţia de a garanta că toate piesele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.

( Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de mentenanţă preventivă / revizii în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

( Prestatorul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb.

( La primirea unei notificări, Prestatorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, la adresa indicată de Beneficiar. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului

( Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu prestarea serviciilor şi daune interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de beneficiar.

( Serviciile prestate, în baza contractului, vor respecta standarderele de calitate specifice serviciului prestat.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. Beneficiarul se obligă să plăteasca preţul către prestator în termen de 30 zile de la data primirii facturii fiscale şi a Procesului-verbal de recepţie semnat fără obiecţiuni de ambele părţi. Dacă beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării şi de a beneficia de penalităţi. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea financiară şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

Beneficiarul se obligă să respecte toate recomandările Prestatorului cu privire la condiţiile de exploatare a echipamentelor şi să interzică intervenţiile neautorizate de Prestator asupra echipamentelor.

RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI

Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare al serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiară. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din contract, beneficiarul având obligaţia de a notifica prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop, în prezenţa prestatorului. Recepţia de prestare a serviciilor se efectuează la sfarşitul fiecărei perioade facturate, conform procesului-verbal de recepţie.

Plata prestatorului se va face numai în baza facturii emise după semnarea procesului verbal de recepţie de către un reprezentant al fiecărei părţi, prin care se certifică efectuarea serviciilor solicitate şi recepţia lor.

Director TIAP,

Ec. Lavinia BUTUM

Întocmit,

Ing. Emilio VERZOTTI