CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia privind atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini, va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».

OFERTANŢII, au dreptul să viziteze sediile pentru vizualizarea instalaţiilor, în vederea ofertării în cunoştinţă de cauză.

I.1. DENUMIRE ACHIZIŢIE:

-Prestări servicii de reparare şi de întreţinere centrale termice si instalatiile aferente la sediile beneficiarului.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestatorul se obligă să execute servicii de revizie generală, întreţinere şi reparaţii a centralelor termice, în sediile SNSPA din Bucureşti (Anexa 1), în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate în contract.

Obligaţiile prestatorului

Prestatorul se obligă să execute serviciile prevăzute cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului semnat, la standardele şi performanţele prevăzute şi să deţină AVIZELE ŞI AUTORIZAŢIILE necesare, inclusiv RSVTI.

Principalele obligaţii constau in :

- revizia generala tehnica anuala a centralelor termice şi a instalaţiilor la preluarea contractului pentru toate sediile SNSPA menţionate în Anexa 1;

Verificare o data la 3 luni a centralelor termice si a instalatiilor  pentru toate sediile SNSPA, mentionate în Anexa 1.

- Ofertantul trebuie să asigure întreţinerea şi verificarea centralelor termice precum si a instalaţiilor aferente pentru cele 4 puncte termice (sedii) mentionate în Anexa 1. Intervenţia trebuie asigurată în cadrul programului de muncă, de luni până vineri, între orele 8,00-16,30, în maxim de 2 ore de la solicitare, în caz de urgenţă şi 24 de ore de la solicitare, în celelalte cazuri.

- Inlocuirea pieselor defecte.

- Asigurarea standardelor de calitate specifice pentru serviciul prestat.

- Intocmirea dosarelor tehnice pentru autorizare şi reautorizare.

- Efectuarea reparaţiilor în conformitate cu documentaţia tehnică emisă de producător (fabricant).

- Prestatorul va efectua:.

  - Revizia generala tehnica anuala – la preluarea contractului

Aceasta va cuprinde (vezi Anexa 2), pe langa operatiunile efectuate in cadrul inspectiilor si urmatoarele operatiuni:

Verificarea circuitelor de alimentare cu energie electrica si verificarea panourilor de comanda;

Verificarea bunei funcţionari a dispozitivelor de siguranţa                 (supape de siguranţa, nivelul apei, limitatorul de presiune) si  eliminarea eventualelor defecţiuni aparute;

Obtinerea certificatelor de calibrare a elementelor de siguranta, in cazul expirarii acestora.

  - Inspecţii / verificări o data la 3 luni – pe perioada derularii contractului, care constau in următoarele operaţiuni (vezi Anexa 2):

Verificarea bunei funcţionari, la parametrii proiectati, a cazanelor, boilerelor, vaselor de expansiune, precum si a altor  echipamente din centrala termica;

Verificarea cazanelor va urmari atat analiza gazelor de ardere pentru fiecare centrala, precum si reglajul optim, in vederea obtinerii unui randament maxim si a unui consum minim, conform recomandarilor producatorului fiecarei tip de centrala in parte;

Examinarea instalaţiilor pentru observarea eventualelor defecţiuni;

Verificarea etanseitatii robinetilor, racordurilor, flanselor, garniturilor, etc si eliminarea defecţiunile aparute;

Verificarea etanşeitatii  vaselor de expansiune inchise;

Verificarea si daca este cazul, completarea presiunii de aer si apa din vasele de expansiune;

In cazul pompelor se verifica reglarea poziţiei, presiunea de lucru si, după caz, se inlocuiesc garniturile;

In cazul defectiunii se propune inlocuirea pompelor, in situatia in care reconditionarea acestora nu este posibila;

Verificarea dispozitivelor de protecţie, a supapelor de siguranta iar in caz de defecţiune sau decalibrare,  se propune inlocuirea acestora sau reglare, dupa caz;

Se verifica gradul de colmatare a filtrelor,  iar in cazul colmatarii acestora, se vor curata acelea care permit mentenanta ( ex: filtre Y, granule, etc) si se vor inlocui cele de unica folosinta;

Se vor verifica si elimina defecţiunile pe partea de automatizări;

Se va asigura existenta, la fiecare centrala termica a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea in condiţii normale a instalaţiei/ echipamentului;

Verificarea recipientelor sub presiune si a armaturilor de siguranţa se va face in conformitate cu prevederile ISCIR pentru echipamentele care intra sub acest control.

Prin reparaţii la solicitarea beneficiarului se înţelege constatarea şi remedierea defecţiunii centralelor termice sau a instalatiilor aferente, în baza unei “Note de Constatare” ce se va semna de către solicitantul SNSPA care a cerut remedierea şi a unui Deviz estimativ de reparaţie aprobat de beneficiar.

Prestatorul îşi va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte înlocuirea/repararea subansamblelor sau a pieselor de schimb, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al beneficiarului, asigurând garanţie în conformitate cu normativele tehnice în vigoare atat pentru reparaţiile efectuate cât şi pentru piesele înlocuite.

Devizul de reparaţii se va transmite beneficiarului în maxim 48 de ore de la constatare. Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite vor fi facturate de către prestator şi respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora în exploatare curentă – conform Procesului - verbal de recepţie. În Procesul - verbal de recepţie, beneficiarul va confirma efectuarea lucrărilor de către prestator pe baza documentelor prezentate de personalul acestuia. Beneficiarul va sesiza defecţiunile înregistrate prestatorului de servicii, acesta fiind obligat de a-şi programa intervenţiile corespunzător programului de lucru al beneficiarului.

Termenul de prestare a serviciilor: max. 7 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării.

Alte cerinţe cu caracter general:

( Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia.

( Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, cerute de, şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract. Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

( Beneficiarul va anunţa prestatorul de servicii  intenţia de mutare, a echipamentelor, instalarea pe noile poziţii executându-se obligatoriu de către un reprezentant al prestatorului de servicii.

( Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul specialiştilor desemnaţi de prestatorul de servicii, la locurile şi în încăperile unde sunt stabilite echipamentele.

( Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (ISU) şi protecţia muncii (SSM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme, cad în sarcina exclusivă a executantului.

( Piesele sau subansamblele care le vor înlocui pe cele defecte vor avea o perioadă de garanţie de minim conform producătorului sau min. 3 luni de la data înlocuirii.

( Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate piesele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.

( Furnizorul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb.

La primirea unei notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justitie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu prestarea serviciilor şi daune interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor.

Serviciile prestate, în baza contractului, vor respecta standarderele de calitate specifice serviciului prestat.

Obligatiile achizitorului

Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile de la data primirii facturii fiscale si a Procesului-verbal de receptie semnat fără obiecţiuni de ambele părţi. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestarii şi de a beneficia de penalităţi. Achizitorul se obligă să pună la dispozitia prestatorului orice facilităti şi/sau informatii pe care acesta le-a cerut în propunerea financiară şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

Recepţie şi verificări

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiară. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract, achizitorul avand obligaţia de a notifica prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop, în prezenta prestatorului. Recepţia  de prestare a serviciului se efectuează la sfarşitul fiecărei perioade facturate, conform procesului-verbal de recepţie .

Plata prestatorului se va face numai în baza facturii emise după semnarea procesului verbal de recepţie de către un reprezentant al fiecărei părţi, prin care se certifică efectuarea serviciilor solicitate şi recepţia lor.

Anexa 1

SEDIILE ŞI DETALIILE TEHNICE PENTRU CENTRALELE TERMICE

- Sediul Povernei :

Cazan apa calda  Riello Condexa Pro 100 – 2 buc;

Recipient vas expansiune tip MAXIVAREM LC 60 l – 1 buc;

Recipient vas expansiune tip MAXIVAREM LR 150 l – 1 buc;

Boiler apa calda menajera tip ELDOM 1000 l - 1 buc.

– Sediul Expozitiei:

Cazan apă caldă  Riello Condexa PRO 100M – 3 buc;

Recipient vas expansiune VAREM MAXIVAREM  UR 100 l –  3 buc;

Recipient vas expansiune VAREM MAXIVAREM  LC 60 l –  1 buc;

Recipient vas expansiune tip ELBI  DV-CE 50 l – 3 buc;

Boiler apa calda menajera 1000 l – 4 buc.

- Sediul Bacaloglu:

Cazan apa calda tip VIADRUS G300 cu arzător  NG-LG-NGX350 - 2 buc;

Recipiect vas expansiune VAREM 700 – 1 buc;

Recipiect vas expansiune VAREM 200 – 1 buc;

Recipiect vas expansiune VAREM 100 – 2 buc;

Boiler apă caldă 2000 l – 1 buc.

– Sediul Ficusului:

Microcentrala tip IMMERGAS  VICTRIX 90 –  2 buc;

Cazan apă caldă tip VIADRUS G 300 – 2buc;

Recipient vas expansiune VAREM 200 – 2buc;

Recipient vas expansiune tip ELBI  ERE 18 l – 1 buc;

Recipient vas expansiune tip ELBI  ERE 80 l – 1 buc;

Recipient vas expansiune tip VAREM  80 l   – 1 buc;

Recipient vas expansiune tip ELBI  ERE 100 l – 1 buc;

Boiler apa calda menajera 750 l – 2 buc;

Boiler apa calda menajera 1000 l – 1 buc.

Anexa 2

Grafic esalonare lucrari :

| Etapa | Tip lucrare | Operatiuni efectuate |
| --- | --- | --- |
| Luna 1 | Revizie generala tehnica anuala | Verificarea circuitelor de alimentare cu energie electrica si verificarea panourilor de comanda; Verificarea bunei funcţionari a dispozitivelor de siguranţa (supape de siguranţa, nivelul apei, limitatorul de presiune) si eliminarea eventualelor defecţiuni aparute; Obtinerea certificatelor de calibrare a elementelor de siguranta, in cazul expirarii acestora; Verificarea bunei funcţionari, la parametrii proiectati, a cazanelor, boilerelor, vaselor de expansiune, precum si a altor echipamente din centrala termica. Verificarea cazanelor va urmari atat analiza gazelor de ardere pentru fiecare centrala, precum si reglajul optim, in vederea obtinerii unui randament maxim si a unui consum minim, conform recomandarilor producatorului fiecarei tip de centrala in parte; Examinarea instalaţiilor pentru observarea eventualelor defecţiuni; Verificarea etanseitatii robinetilor, racordurilor, flanselor, garniturilor, etc si eliminarea defecţiunile aparute. Verificarea etanşeitatii vaselor de expansiune inchise. Verificarea si daca este cazul, completarea presiunii de aer si apa din vasele de expansiune. In cazul pompelor se verifica reglarea poziţiei, presiunea de lucru si, după caz, se inlocuiesc garniturile; In cazul defectiunii se propune inlocuirea pompelor, in situatia in care reconditionarea acestora nu este posibila. Verificarea dispozitivelor de protecţie, a supapelor de siguranta iar in caz de defecţiune sau decalibrare, se propune inlocuirea acestora sau reglare, dupa caz. Se verifica gradul de colmatare a filtrelor, iar in cazul colmatarii acestora, se vor curata acelea care permit mentenanta ( ex: filtre Y, granule, etc) si se vor inlocui cele de unica folosinta. Se vor verifica si elimina defecţiunile pe partea de automatizări; Se va asigura existenta, la fiecare centrala termica a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea in condiţii normale a instalaţiei/echipamentului; Verificarea recipientelor sub presiune si a armaturilor de siguranţa se va face in conformitate cu prevederile ISCIR pentru echipamentele care intra sub acest control. |
| Luna 3 Luna 6 Luna 9 Luna 12 | Verificare o data la 3 luni | Verificarea bunei funcţionari, la parametrii proiectati, a cazanelor, boilerelor, vaselor de expansiune, precum si a altor echipamente din centrala termica. Verificarea cazanelor va urmari atat analiza gazelor de ardere pentru fiecare centrala, precum si reglajul optim, in vederea obtinerii unui randament maxim si a unui consum minim, conform recomandarilor producatorului fiecarei tip de centrala in parte; Examinarea instalaţiilor pentru observarea eventualelor defecţiuni; Verificarea etanseitatii robinetilor, racordurilor, flanselor, garniturilor, etc si eliminarea defecţiunilor aparute. Verificarea etanşeitatii vaselor de expansiune inchise. Verificarea si daca este cazul, completarea presiunii de aer si apa din vasele de expansion. In cazul pompelor se verifica reglarea poziţiei, presiunea de lucru si, după caz, se inlocuiesc garniturile; In cazul defectiunii se propune inlocuirea pompelor, in situatia in care reconditionarea acestora nu este posibila. Verificarea dispozitivelor de protecţie, a supapelor de siguranta iar in caz de defecţiune sau decalibrare, se propune inlocuirea acestora sau reglare, dupa caz. Se verifica gradul de colmatare a filtrelor, iar in cazul colmatarii acestora, se vor curata acelea care permit mentenanta ( ex: filtre Y, granule, etc) si se vor inlocui cele de unica folosinta. Se vor verifica si elimina defecţiunile pe partea de automatizări; Se va asigura existenta, la fiecare centrala termica a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea in condiţii normale a instalaţiei/ echipamentului; Verificarea recipientelor sub presiune si a armaturilor de siguranţa se va face in conformitate cu prevederile ISCIR pentru echipamentele care intra sub acest control. |