SECTIUNEA III

FORMULARE

| Documente calificare | Formular 1 | Scrisoare de înaintare a ofertei |
| --- | --- | --- |
|  | Formular 2 | Declarație privind evitarea conflictului de interese |
|  | Formular 3 | Fișa de informații generale |
| Propunere financiară | Formular 4 | Formular de ofertă financiară |
| Propunere tehnică | Formular 5 | Propunere tehnică |

Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire

Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori, cu exceptia Formularului 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta – care se va prezenta in numele asocierii.

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă:  original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câștigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu originalul”.

Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană si apostilata, dupa caz.

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante.

### FORMULAR 1

Inregistrata la sediul autoritatii contractante (..................., România)

Nr. .......... / ………………….

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)

Adresa: …………………………………

Telefon :…………………………………

Fax :……………………………………...

E-mail: ……………………………………

SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI

Catre:	ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

Adresa                Str. Povernei nr. 6, sector 1, cod 010643, Bucureşti

Tel:                      +40 21 318 08 95

Fax:		+40 21 312 25 35

Ca urmare a invitatiei de participare nr. …………… publicata pe site-ul (www.snspa.ro), privind aplicarea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de prestări servicii de mentenanță preventivă și întreținere sisteme de securitate și electroalimentare la sediul SNSPA din București, B-dul Expoziției, nr. 30A, sector 1, București.

Subsemnatul …………………………….., reprezentant împuternicit al operatorului economic / asocierii formate din următorii operatori economici / având ca subcontractant pe …………………………………………………………….

transmitem alăturat următoarele documente care însoțesc oferta:

1. documente calificare (precizate în secţiunea formulare)

2. propunerea tehnică;

3. propunerea financiară.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Cu stimă,

[Nume ofertant], 						Data completării

(numele, semnatura autorizata si stampila) 			[ZZ.LL.AAAA]

IMPUTERNICIRE

Subscrisa………………………………………………………………………………………….…, cu sediul în …………………………………………………………………………………………………..., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin ……………………………………………, în calitate de ……………………………………………, împuternicim prin prezenta pe ……………………………………, domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de …………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. ……………………, organizată de ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE in calitate de autoritate contractanta în scopul atribuirii contractului având ca obiect prestarea de servicii de mentenanta preventiva si intretinere sisteme de securitate si electroalimentare la sediul SNSPA din Bucuresti, B-dul Expozitiei, nr. 30A.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data	                                                                                    Denumirea mandantului……………

S.C ………………………..

reprezentată legal prin ___________________________

(Nume,prenume)

(Funcţie)

(Semnătura autorizată şi ştampila)

DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII

ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

- Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii    ….........................................................

Adresa sediului social    ….........................................................

Cod unic de înregistrare    ….........................................................

Numele şi funcţia    ….........................................................

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

[] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2.

[] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

[] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişeloradiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

| Exerciţiul financiar de referinţă*2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri netă (mii lei / mii euro) | Active totale (mii lei/mii euro) |

Important:

Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care  determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

[]  Nu

[] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Semnătura ….....................................

(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea

Data întocmirii …........................

FORMULARUL 2

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din

Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice

1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ..............................................................., declar pe propria răspundere, în calitate de ofertant la achizitia ...................., sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice.

2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca prin prezenta înțeleg că autoritatea contractantă poate exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunoştinţă că operatorul economic se află, având în vedere acţiunile sau inacţiunile săvârşite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice, de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire.

3. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante - ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

5. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (din Noul Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.»

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________

(denumire/nume operator economic)

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.

Operator economic,

______________________

(denumirea/numele)

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

FORMULARUL 3

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul __________________________________, reprezentant imputernicit al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)

a) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 59 din Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice.

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaratii Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice straine) [SAU]Extras din Registrul actionarilor, certificate de administrator, in cazul societatilor pe actiuni, din care sa rezulte ca nu avem membrii în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoanele nominalizate in Anexă.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda»

Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului              .....................................................

Numele  si prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnatura						      .....................................................

Data							                                  .....................................................

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

TABEL

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE

IN CADRUL INSTITUTIEI

| Nume Prenume | Functie |
| --- | --- |
| Prof Univ Dr Remus PRICOPIE | Rector |
| Ec. Mariana NEAGU | Director General Administrativ |
| Ecaterina ALEXOAEI | Director General Administrativ Adjunct |
| Lăcrămioara POP | Director General Administrativ Adjunct |
| Ec. Oana CHIRICA | Director Economic |
| Lavinia Cornelia BUTUM | Director T.I.A.P |
| Constantin MICU | Director Patrimoniu |
| Andreea Cristina ZAHARIA | Administrator Financiar |
| Oana Irina OROSAN | Administrator Patrimoniu |
| Dana GEORGESCU | Consilier IS |
| Victor IONESCU | Referent tehnic |

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

FORMULAR 4

Operator economic,

FIȘA DE INFORMAȚII GENERALE

- Denumirea/numele:

- Codul fiscal:

- Adresa sediului central:

- Telefon:

Fax:

E-mail:

- Certificatul de înmatriculare/înregistrare:

- Cod CAEN:

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

#### FORMULAR 5

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Catre:	ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

Adresa                Str. Povernei nr. 6, sector 1, cod 010643, Bucureşti

Tel:                      +40 21 318 08 95

Fax:		+40 21 312 25 35

Doamnelor/Domnilor,

1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului __________________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele

(denumirea/numele ofertantului)

cuprinse in documentatia mai sus mentionata, să prestăm serviciile de mentenanta preventiva si intretinere sisteme de securitate si electroalimentare la sediul SNSPA din Bucuresti, B-dul Expozitiei, nr. 30A, coduri CPV 50610000-4; 50532300-6, pentru suma de [X.XXX,XX] LEI,  la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de [X.XXX,XX] LEI,.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita câstigatoare, sa prestăm serviciile graficul de timp agreat cu Beneficiarul.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________________zile, respectiv pâna la data de ___________________________, si

(durata in litere si cifre)					(ziua/luna/anul)

ea va ramâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pâna la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câstigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

|_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

|_|   nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(nume si semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA 1 – PROPUNERE FINANCIARĂ DETALIATĂ

| Nr/Crt | TIP SISTEM /SUBSITEM | TIP ACTIVITATE | PERIODICITATE | Număr | Pret unitar / revizie / Lei, fara TVA | Pret total / Lei, fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Revizii /An |  |  |
| SISTEM SECURITATE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Subsistem Detecţie si alarmare la incendiu | Verificare generala | Semestriala | 2 |  |  |
| 2 | Subsistem de stingere cu aerosoli | Verificare generala | Semestriala | 2 |  |  |
| 3 | Subsistem Ceasoficare | Verificare Periodica | Anuala | 1 |  |  |
| 4 | Subsistem Detecţie si alarmare la efracţie | Verificare generala | Semestriala | 2 |  |  |
| 5 | Subsistem de Televiziune cu circuit închis | Verificare generala | Semestriala | 2 |  |  |
| SISTEM ELECTROALIMENTARE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Subsistem Grup electrogen | Verificare Periodica | Semestriala | 2 |  |  |
|  |  | Verificare generala | Anuala | 1 |  |  |
| 2 | Subsistem Sursa neintreruptibila de tensiune UPS | Verificare Periodica | Semestriala | 2 |  |  |
|  |  | Verificare generala | Anuala | 1 |  |  |
| 3 | Subsistem Centrala afrenta Iluminatului de siguranţa | Verificare Periodica | Semestriala | 2 |  |  |
| 4 | Subsitem de degivrare jgheaburi | Verificare Periodica | Anuala | 1 |  |  |
| 5 | Subsistem de management Sali de curs | Verificare Periodica | Anuala | 1 |  |  |
| 6 | Subsistem alimentare -Tablouri electrice | Verificare generala | Anuala | 1 |  |  |
| 7 | Subsistem alimentare - Prize de pamant la Tablourile Electrice si paratraznet | Verificare Periodica | Semestriala | 2 |  |  |
| 8 | Subsistem climatizare-Camera UPS | Verificare Periodica | Semestriala | 2 |  |  |
| TOTAL GENERAL LEI FARA TVA / AN |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |

Preturile vor fi exprimate in Lei fara TVA.

Costurile privind manopera de inlocuire a  pieselor defecte sau necesare reviziilor vor fi incluse in plata semestriala/anuala

Valoarea estimata nu poate fi depasita

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,

......................

(nume si semnatura autorizata)

#### FORMULAR 6

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

PROPUNERE TEHNICĂ

Catre:	ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

Adresa                Str. Povernei nr. 6, sector 1, cod 010643, Bucureşti

Tel:                      +40 21 318 08 95

Fax:		+40 21 312 25 35

Examinand documentația de atribuire, subsemnatul ______________________, reprezentant al ofertantului ____________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm serviciile de mentenanta preventiva si intretinere sisteme de securitate si electroalimentare la sediul SNSPA din Bucuresti, B-dul Expozitiei, nr. 30A, coduri CPV 50610000-4; 50532300-6

Modul de prezentare a criteriilor solicitate

| Criterii solicitate in Caietul de Sarcini | Criterii oferite de ............... |
| --- | --- |
| Prestatorul se obligă să execute serviciile de mentenanta, revizie generală, întreținere și reparații la sistemele de securitate si electroalimentare la sediul SNSPA din Bucuresti, B-dul Expozitiei, nr. 30A cu profesionalism și promptitudine, la standardele și performanțele prevăzute in Caietul de Sarcini sau de legislatia in vigoare pe baza de abonament semestrial. |  |
| - Serviciile de mentenanta preventiva si reparatii care se vor executa in cadrul unei revizii |  |
| - SISTEM SECURITATE |  |
| - SISTEM DETECŢIE SI ALARMARE LA INCENDIU Verificare periodică (o dată la 6 luni) Lucrări generale Verificare vizuală - impurităţi, deteriorări, coroziune, fixare Verificare unitate centrală Reparaţii care se pot efectua local (dacă sunt necesare) Curăţare părți componente (module, surse tensiune,etc) pentru asigurarea unei bune funcţionări Unitatea centrală Efectuarea de teste funcţionale pentru echipamentele de semnalizare și operare (inclusiv display) Efectuarea de teste funcţionale pt panoul repetor de alarme Efectuarea de teste funcţionale pt tabloul de comandă și componentele indicatoare Efectuarea de teste funcţionale folosind software dedicat Verificarea fişierelor de tip log stocate de centrală. În cazul în care în jurnalul de evenimente s-au constatat incidente din punct de vedere a funcţionalităţii sistemului, se vor face verificările specifice componentelor sistemului care au generat aceste evenimente și în cazul în care se vor constata anomalii în funcţionarea acestora se vor lua măsurile ce se impun pentru remediere (prin aducerea la cunoştinţa Beneficiarului despre problemele existente, urmând a întocmi o listă de prețuri pentru piese) - acestea se vor consemna în procesul verbal întocmit la finalizarea vizitei semestriale. Efectuarea de teste funcţionale pentru corectitudinea adreselor la toate dispozitivele de detecţie sau comandă. Efectuarea de teste funcţionale la căile de transmisie (bucle), teste care vor fi efectuate la cel puţin un detector pe calea de transmisie. Verificarea corectitudinii trasmiterii mesajelor de la centrală la soft-ul de management instalat pe PC-ul de la pompieri. Alimentarea cu energie Efectuarea de teste la terminalul de baterii în situaţia sub tensiune/fără tensiune Efectuarea de teste pt măsurarea și înregistrarea tensiunii la ieşirea din sursa internă Efectuarea de teste (simulare lipsă tensiune și efectuare măsurători de tensiune și curent) pentru înlocuirea bateriilor conform instrucţiunilor producătorului Efectuarea de teste pentru verificarea alimentării electrice din UPS Echipamente de semnalizare acustică și vizuală Verificarea activării aparatelor Verificarea semnalizării în eventualitatea unui sabotaj Echipamente de detecţie pentru sistemul de semnalizare a incendiilor Efectuarea de teste funcţionale a activării detectoarelor cu ajutorul unităţii centrale Verificarea senzorilor de temperatura cu ajutorul unităţii centrale Verificarea senzorilor de gaz cu ajutorul unităţii centrale Verificarea butoanelor de alarmare (integritate, funcţionalitate, accesibilitate) cu ajutorul unităţii centrale Verificare si efectuarea reviziilor la echipamentele de desfumare, pompe, hidranți (trape, voleți, ventilatoare) Teste funcţionale Verificarea funcţionalităţii senzorilor de fum (la fiecare revizie se vor activa un număr de senzori de pe fiecare buclă, dar diferiţi de la o revizie la alta - se vor menţiona în fișele de revizie) Verificarea funcţionalităţii senzorilor de temperatură (la fiecare revizie se vor activa un număr de senzori de pe fiecare buclă, dar diferiţi de la o revizie la alta - se vor menţiona în fișele de revizie) Verificarea funcţionalităţii senzorilor de gaz (la fiecare revizie se vor activa un număr de senzori de pe fiecare buclă, dar diferiţi de la o revizie la alta - se vor menţiona în fișele de revizie) Verificarea funcţionalităţii butoanelor de alarmare (la fiecare revizie se vor activa un număr de senzori de pe fiecare bucla, dar diferiţi de la o revizie la alta - se vor menţiona în fișele de revizie) Se va verifica funcţionalitatea/reacţia sistemului precum și interconectările cu diversele sisteme (iluminat, instalaţie electrica, sonorizare, efracţie, uși anti-foc, lifturi, comunicator GSM) Acestea se vor menţiona în fișa de revizie. Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului |  |
| - SUBSISTEM STINGERE CU AEROSOL Verificare periodică (o dată la 6 luni) Verificarea funcţională a detectoarelor, a declanşatoarelor manuale a dispozitivelor de alarmare acustică și vizuală; Verificarea funcţionarii centralei; Verificarea funcţionării centralei de detecţie prin aspiraţie; Verificarea rigidităţii conductelor; Verificarea funcţională a comenzii de declanşare a gazului; Testarea retranslației; Măsurarea sursei de alimentare; Măsurarea acumulatorilor; Simularea defectului de linie de detecţie și de linie de comandă a declanşării; Test interfaţă cu alte sisteme; Test general de funcţionare a sistemului de stingere fără deversare gaz; Testare sistem de temporizare; Verificarea compatibilităţii materialelor existente în zona protejată cu agentul de stingere; Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului |  |
| 3. SUBSISTEM CEASOFICARE Verificare anuala Verificarea funcţionării sistemului de control Verificarea programului orar de funcţionare a sistemului Verificarea stării fixării și funcţionării a elementelor periferice. Verificarea sistemului de comandă 1/1; 1/2; 1/3; O funcţie de orar Verificarea orei și refacerea reglajelor (dacă este cazul) Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului |  |
| 4. SISTEM DETECŢIE SI ALARMARE LA EFRACŢIE Verificare periodică (o dată la 6 luni) Lucrări generale Verificare vizuală - murdărie, deteriorări, coroziune, fixare Verificare unitate centrală Reparaţii care se pot efectua local (dacă sunt necesare) Curăţare părți componente pentru asigurarea unei bune funcţionări Unitatea centrală Efectuarea de teste funcţionale pentru echipamentele de semnalizare și operare (inclusiv display) Efectuarea de teste funcţionale pt panoul repetor de alarme (unde este cazul) Efectuarea de teste funcţionale pt tabloul de comandă și componentele indicatoare Efectuarea de teste funcţionale folosind software dedicat. Verificarea fişierelor de tip log stocate de centrală Efectuarea de teste funcţionale pt corectitudinea adreselor la toate dispozitivele de detectiv sau comandă Efectuarea de teste funcţionale la căile de transmisie (bucle), teste care vor fi efectuate la cel puţin un detector pe calea de transmisie Verificare existent și funcţionare partiţie TREZOR (acolo unde este cazul) Verificare existență și funcţionare consolă operare la dispeceratul de pază (acolo unde este cazul) Verificarea modului de alarmare pt butoanele de panică (silenţios sau audibil) Alimentarea cu energie Efectuarea de teste la terminalul de baterii în situaţia sub tensiune/fără tensiune Efectuarea de teste pentru măsurarea și înregistrarea tensiunii la ieşirea din sursa internă Efectuarea de teste pentru înlocuirea bateriilor conform instrucţiunilor producătorului Efectuarea de teste pentru verificarea alimentării electrice din UPS Verificarea acumulatorilor la toate sursele care alimentează senzori sau module ale sistemului Echipamente de semnalizare acustică și vizuală Verificarea activării aparatelor Verificarea semnalizării în eventualitatea unui sabotaj Verificarea activării apelatorului telefonic Echipamente de detecţie Efectuarea de teste funcţionale a activării detectoarelor (PIR , GEAM SPART , CONTACTE MAGNETICE , CONTACTE MECANICE ) Verificarea integrităţii contactelor magnetice și mecanice Verificarea butoanelor de alarmare (integritate, funcţionalitate, accesibilitate) Verificarea semnalizării în eventualitatea unui sabotaj (tamper) Eliminarea cauzelor de by-pass pt unii detectori - dacă este cazul Verificarea funcţionarii și poziţiei pentru senzorul de vibraţii destinat safe-ului, unde este cazul Teste funcţionale Activarea senzorilor în situaţia cu sistemul armat (la fiecare revizie se vor activa senzori de pe fiecare buclă, dar diferiţi de la o revizie la alta - se vor menţiona zonele în fișa de revizie) Activarea butoanelor de alarmare (la fiecare revizie se vor active senzori de pe fiecare buclă , dar diferiţi de la o revizie la alta - se vor menţiona zonele în fișa de revizie ) Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului |  |
| 5. SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS - T.V.C.A. Verificare periodică (o dată la 6 luni) Lucrări generale Verificare vizuală - impurităţi, deteriorări, coroziune, fixare Verificare unitate centrala (DVR) Reparaţii care se pot efectua local (dacă sunt necesare) Curăţare parti componente pentru asigurarea unei bune funcţionari Înregistratoare Verificarea drepturilor user-ului de modificare a parametrilor sistemului Verificarea datei și orei sistemului Verificarea perioadei de stocare (min. 30 zile) Verificarea modului de înregistrare (obligatoriu circular) Alimentarea cu energie electrică Efectuarea de teste pentru măsurarea și înregistrarea tensiunii la ieşirea din sursele care deservesc acest sistem Efectuarea de teste pentru verificarea alimentării electrice din UPS Camere video Verificarea clarităţii imaginilor furnizate de camerele video Verificarea orientării și zoom-ului pentru fiecare camera video Curăţarea obiectivelor și carcaselor pentru fiecare camera video Verificarea conexiunilor la ambele capete ale traseelor verificarea integrităţii fizice Verificarea prin sondaj a calităţii imaginilor de la camerele video activate pe timp de noapte Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului |  |
| B. SISTEM ELECTROALIMENTARE |  |
| 1.SUBSISTEM GRUP ELECTROGEN Verificare Periodica (o data la 6 luni) Verificare baterii Verificarea sistemului de răcire Verificarea fixare și eventuale deteriorări Verificarea rezervorului de combustibil Schimbarea curelelor generatorului (curea antrenare ventilator, curea antrenare auxiliare) ori de câte ori prezintă defecte și urme de îmbătrânire) Efectuarea testelor în gol și în sarcina cu raport de verificare Măsurarea tensiunii și frecvenței generatorului în gol și în sarcină Număr ore de funcţionare Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului Verificare Anuală Verificare baterii Verificarea sistemului de răcire Verificarea fixare și eventuale deteriorări Verificarea rezervorului de combustibil Verificarea funcţionalităţii indicatorului de nivel la rezervorul de combustibil Verificarea sistemului de avertizare în caz de scurgere combustibil (după caz) Verificarea traseelor de alimentare cu combustibil și a conexiunilor aferente Verificarea nivelului de antigel, ulei, combustibil precum și a sistemului de preîncălzire a antigelului Verificare funcţionalităţii surselor de aer și evacuare Verificarea iluminatului aferent (după caz) Efectuarea testelor în gol și în sarcina cu raport de verificare Măsurarea tensiunii și frecvenței generatorului în gol-și în sarcină Verificarea sistemului de răcire pentru protecţie la înghet și coroziune Curăţenie pentru asigurarea funcţionalităţii Verificarea conexiunii si fixării (dupa caz) Nota: Mentenanța generală a generatorului va fi efectuată în baza unei liste de prețuri pentru piesele necesare (frecvența 12 luni) - se vor înlocui consumabilele: Filtre, ulei, lichid de răcire, etc Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului |  |
| 2. SUBSISTEM UPS Verificare Periodică (o dată la 6 luni) Verificare generală anuală Se va curăța sursa UPS, în special fantele și orificiile, pentru a asigura pătrunderea fluxului de aer în interiorul sursei UPS și a preveni supraîncălzirea acestora. Se vor curăța fantele, fără a introduce obiecte și fără a le acoperi. Se va verifica dacă sursa UPS, LED-urile și alarmele dau semne de anormalitate. Se asigura că există incinta antipraf la locul de operare al UPS-urilor. Se va verifica dacă există erori sau defecţiuni interne, suprasarcina. Se va verifica dacă ventilatorul funcţionează în condiţii normale, ferit de temperaturi ridicate. Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului |  |
| 3.SUBSISTEM ILUMINAT DE SIGURANŢA Verificare periodică (o dată la 6 luni) Verificarea completă a sistemului Efectuarea testelor de funcţionalitate Verificarea alimentării cu energie Verificarea bateriilor (înlocuire după caz - în baza unei liste de prețuri pentru piese) Verificarea tablourilor electrice Verificarea conexiunilor Verificarea funcţionalităţii iluminatului (teste) Curăţarea pentru asigurarea funcţionalităţii Descărcare și încărcare conform recomandărilor producătorului Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului |  |
| 4. SUBSISTEM DEGIVRARE JGHEABURI Verificare anuala Verificarea completa a sistemului Efectuarea testelor de funcţionalitate Verificarea alimentarii cu energie Toate verificările si modificările se vor menţiona in jurnalul sistemului |  |
| 5. SUBSISTEM DE MANAGEMENT SALI DE CURS Verificare periodica (o data la 6 luni) Verificarea completă a sistemului Efectuarea testelor de funcţionalitate Verificarea alimentării cu energie Verificarea bateriilor (înlocuire după caz - în baza unei liste de prețuri pentru piese) Verificarea echipamentelor Verificarea conexiunilor funcţionalităţii prin teste Curăţarea pentru asigurarea funcţionalităţii Toate verificările și modificările se vor menţiona în jurnalul sistemului |  |
| 6.SUBSISTEM ALIMENTARE-TABLOURI ELECTRICE Verificare anuala Verificarea echipamentelor electrice Verificarea incarcarii circuitelor Verificare deteriorări coroziune si fixare Verificare funcţionalităţii si integrităţii dispozitivelor de siguranţa Verificarea curenţilor tuturor consumatorilor ce tin de instalaţiile de incalzire, ventilaţie, climatizare, s.a.m.d. Verificarea aparatajelor de citire (contoarelor) Verificarea protecţiilor diferenţiale cu emitere de buletine de verificare Verificarea tablourilor cu camera de termoviziune si intocmirea unui raport Toate verificările si modificările se vor menţiona in jurnalul sistemului |  |
| 7.SUBSISTEM ALIMENTARE-PRIZE DE PAMANT LA TABLOURILE ELECTRICE Verificare periodica (o data la 6 luni) Verificarea deteriorărilor, coroziunii si fixării Efectuarea măsurătorilor întocmirea buletinelor de verificare Toate verificările si modificările se vor menţiona in jurnalul sistemului |  |
| - SUBSISTEM CLIMATIZARE IN CAMERA UPS Verificare periodica ( o data la 6 luni) Inspecţia generala si curăţarea echipamentului Curăţarea filtrelor Controlarea funcţionarii ventilatorului (comportare, curăţarea paletelor) Curăţarea tăvilor pentru scurgerea condensului Controlarea pompelor pentru scurgerea condensului Controlul conductelor de conexiune Controlul conexiunilor electrice si de automatizare Toate verificările si modificările se vor menţiona in jurnalul sistemului |  |
| II. Servicii de intervenţie - solicitări de intervenţie la cererea Beneficiarului |  |
| Serviciile de intervenţie vor fi derulate sub forma acţiunilor corective efectuate la solicitarea beneficiarului. Intervenţia reprezintă toate operaţiile necesare de efectuat pentru remedierea (reparaţia sau înlocuirea) unui echipament defect sau pentru corectarea parametrilor tehnici de funcţionare a sistemelor prin aducerea acestora in plajele normale de lucru. Costurile privind serviciile de intervenţie vor fi incluse in plata semestriala/anuala. |  |
| III. Menținerea în funcțiune sistemelor și echipamentelor la parametrii proiectati. |  |
| IV. Intervenția prestatorului la cererea beneficiarului în maxim doua ore de la semnalarea unei defecțiuni de către beneficiar. |  |
| V. Inlocuirea pieselor defecte sau necesare reviziilor (costurile privind manopera de inlocuire a pieselor defecte sau necesare reviziilor va fi inclus in plata semestriala/anuala) |  |
| VI. Asigurarea standardelor de calitate specifice pentru serviciul prestat. |  |
| VII. Intocmirea documentatiei in vederea autorizarii si reautorizarii sistemelor (daca este cazul). Costurile privind intocmirea documentatiei in vederea autorizarii si reautorizatii sistemelor vor fi incluse in plata semestriala/anuala |  |
| VIII. Efectuarea reparaţiilor se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică emisă de producător (fabricant). Prin reparaţii la solicitarea beneficiarului se înţelege constatarea şi remedierea defecţiunii centralelor termice, în baza unei Note de constatare ce se va semna de către solicitantul SNSPA care a cerut remedierea şi a unei Liste de prețuri conținând contravaloarea pieselor necesare. Prestatorul îşi va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte înlocuirea/repararea subansamblelor sau a pieselor de schimb, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al beneficiarului, asigurând garanţie în conformitate cu normativele tehnice în vigoare pentru reparaţiile efectuate, cât şi pentru piesele înlocuite. Lista de prețuri se va transmite beneficiarului în maxim 48 de ore de la constatare. Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite vor fi facturate de către prestator şi respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora în exploatare curentă – conform Procesului – verbal de recepţie. În Procesul - verbal de recepţie, beneficiarul va confirma efectuarea reparațiilor de către prestator pe documentele prezentate de personalul acestuia. Beneficiarul va sesiza defecţiunile înregistrate prestatorului de servicii, acesta fiind obligat de a-şi programa intervenţiile corespunzător programului de lucru al beneficiarului. Termenul de prestare a serviciilor: max 7 zile lucrătoare de la transmiterea acordului beneficiarului privind înlocuirea pieselor defecte. |  |
| Alte cerinţe: |  |
| Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia |  |
| Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract. Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. Prestatorul este obligat sa detina personal autorizat conform legii pentru acest tip de servicii |  |
| Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (ISU) şi protecţia muncii (SSM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme, cad în sarcina exclusivă a executantului/prestatorului |  |
| Piesele sau subansamblele care le vor înlocui pe cele defecte vor avea o perioadă de garanţie de minim conform producatorului sau min. 3 luni de la data înlocuirii |  |
| Prestatorul are obligaţia de a garanta că toate piesele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite |  |
| Prestatorul are obligaţia de a incepe prestarea serviciilor de mentenanta preventiva / revizii in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului |  |
| Prestatorul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb |  |
| La primirea unei notificări, Prestatorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, la adresa indicata de Beneficiar. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului |  |
| Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor si daune interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de beneficiar |  |
| Serviciile prestate, in baza contractului, vor respecta standarderele de calitate specifice serviciului prestat |  |
| RECEPTIE SI VERIFICARI Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiara. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din contract, beneficiarul avand obligatia de a notifica prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop, in prezenta prestatorului. Receptia de prestare a serviciilor se efectueaza la sfarsitul fiecarei perioade facturate, conform procesului-verbal de receptie. Plata prestatorului se va face numai in baza facturii emise dupa semnarea procesului verbal de receptie de catre un reprezentant al fiecarei parti, prin care se certifica efectuarea serviciilor solicitate si receptia lor, in termen de 30 zile de la data primirii facturii fiscale la sediul beneficiarului. |  |

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

#### FORMULAR 7

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile de mentenanță preventivă și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevazute din sediul SNSPA - B-dul Expozitiei, 30 A, sector 1, Bucuresti, coduri CPV 50610000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de securitate si 50532300-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a generatoarelor, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in România.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,……....………………………..

(nume, semnatura autorizata si stampila)